供水系统改造要求

我院怀恩楼和住院楼目前各有一套变频供水系统，均采用二次恒压供水。怀恩楼和住院楼分别有三台和两台水泵，根据水压，水泵变频循环运行。

有意向参与本次改造的施工方，必须到现场勘查，明确改造要求，必须完全满足改造要求，必须保证改造后，新的和原有供水系统能够正常运行。满足我院供水使用要求，确保供水系统正常运行，特别是怀恩楼和住院楼的高层的水压必须满足使用要求。

具体改造要求：

- 本次改造主要在两个供水系统中各增加一个变频器。不改变水泵系统、变频器及控制系统原来的运行方式。相应控制回路、变频器及PLC软、硬件系统做相应改造。

- 在一个系统中，新增加的变频器和原来变频器之间必须同时满足以下三种要求：第一：两个变频器之间可以定时切换运行；第二：两个变频器之间可以互为备用，当其中一台变频器出现故障，可以自动切换到另外一台变频器运行，也可以采取手动方式切换运行；第三：如果两台变频器都出现故障，系统可以自动和手动切换到工频运行，但是必须通过现场的电接点压力表（如果没有该压力表或已经损坏，本次改造必须增加），自动控制水压，此时管道内的水压不能超过某最大设定值，必须保护管道。必须在新增和原有变频器之间做好相应保护措施，确保两个变频器能够正常运行。

- 对原有控制系统做彻底维护、清扫，特别是吹扫、清理变频器，但必须保证在维护、清扫后系统正常运行。改造前，我院供水系统运行正常，改造过程中，施工方必须确保原来控制系统的完好性，必须确保在改造后，原有系统和新安装的系统能够正常运行，如果原有系统不能正常运行，由施工方免费恢复到原来状态，确保能够正常运行。否则，在施工方的工程款中扣除相关维修费用。

主要材料清单报价：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB变频器（门诊） | 功率、型号与系统匹配 |  |  |  |  |
| 2 | ABB变频器（住院） | 功率、型号与系统匹配 |  |  |  |  |
| 3 | ABB变频器中文操作面板 | 与变频器匹配 |  |  |  |  |
| 4 | 西门子接触器 | 型号与原来相同 |  |  |  |  |
| 5 | 西门子PLC | 满足使用要求 |  |  |  |  |
| 6 | 西门子文本显示器 | 与PLC匹配 |  |  |  |  |
| 7 | 控制柜及安装支架（须安装2个散热风扇） | 与控制系统匹配 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

上面的报价为本次工程的包干价，包含一切材料、安装、调试、人工、运输、税费等费用，甲方不再增加任何费用。

由于医院白天不能停水施工，本次改造必须在夜间进行，施工方须在甲方要求的时间内完成施工，停水时间不能太长，如果施工方在甲方预定的时间内无法完成施工，无法正常供水，每超过半小时，罚款500元，并且由此产生的一切后果由施工方承担。所以，施工方必须做好详细施工方案，确保工程正常完工。此外，施工方必须做好供水预案，一旦在施工的过程中，我院需要应急供水，施工方需要采取适当方案，立即供水，确保我院用水。

本工程质保期：从验收合格之日算起，质保期两年。质保期内，新的和原有供水系统出现的所有一切问题，均由施工方免费处理。