## 原表
附件：
艾灸排烟设备项目拟购参数明细
序号 | 名称 | 材质参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 艾灸专用集气罩 | ①材质：轻质、耐高温、透明、高分子材料； ②厚度：4.0mm±0.3mm； ③力学性能：拉伸屈服应力≥55MPa，断裂标称≥60，拉伸弹性模量≥2200MPa， 拉伸冲击强度≥150KJ/m²； ④耐热性能：维卡软化温度≥145℃，热变形温度≥130℃。 ⑤安全性能：燃烧性能等级不低于B级，允许在施灸同时使用红外线治疗仪进行照射治疗红外线（距离罩体≥5cm）； ⑥功能：罩体可360°旋转，能任意调节方向以适应不同灸法。结构设计须易于拆卸、安装及清洗。进风口必须配备专用接口，可安装艾灸专用过滤芯（需同时提供一次性和重复性两种艾灸过滤芯供选择）。 | 60 |  |  | 数量最终根据现场和设计图纸确定
2 | 万向吸气臂 | ①吸气臂直径：≥78mm； ②关节：符合空气动力学设计，高密度轻质高分子材质，表面要求做防酸碱处理（高抗冲、抗紫外线、耐候性强），带旋转阻尼控制功能，关节锁止固定后不变形不下垂； ③连接件：关节连接杆材质为304不锈钢。关节松紧旋钮为高密度轻质高分子材质，外部嵌有不锈钢轴承以保证顺滑耐用； ④密封：关节密封圈须采用高密度高分子材质，具有高硬度、高耐磨、耐腐蚀、不易老化等特性，确保管道系统全程密封无泄漏； ⑤臂身：主体为轻质铝合金，表面经抛光及专业防酸碱、防腐蚀、防艾油处理，涂层牢固不易脱落，且易于清洗； ⑥功能：必须在任意空间位置实现精准悬停和定位。单臂的有效工作半径须≥1600mm，能全面覆盖患者半身进行大面积施灸，同时也能精准定位用于各类小面积灸法。 | 60 |  |  | 数量最终根据现场和设计图纸确定 | 、
3 | 风阀 | ①风阀（半球形球阀）直径：≥160mm； ②风阀要求：风量调节叶片隐藏在万向吸气臂关节内，配合转接头设计，密封性好，易操作。经由外部阀门旋钮手动调节，通过调节阀门角度控制风量大小。风量调节阀、关节调节旋钮和第一节关节臂为一体化设计，密封性优良。 | 60 |  |  | 数量最终根据现场和设计图纸确定
4 | 安装底座 | ①安装特点：可选择吊顶或墙壁安装； ②安装尺寸：可根据现场实际定制； ③材质：采用厚度≥6mm的实芯钢管，表面须经喷塑处理，耐腐蚀； ④尺寸：≥200mm（长）*200mm（宽），具体高度可根据招标人现场临床实际需求进行定制。 | 60 |  |  | 数量最终根据现场和设计图纸确定
5 | 吊顶支架 | ①采用1.3mm生铁模具加工一次成型 ②表面用平光喷漆，厚度2um ③长度及规格：120×120×1200可根据现场的高度订做 ④吸口尺寸：Φ95 ⑤作用：吸气臂楼板及主管道的连接作用 | 60 |  |  | 数量最终根据现场和设计图纸确定
6 | 主管道 | ①根据设计图纸定制或采购Φ200PVC、UPVC ②材料：达到防火等级要求 ③要求连接处做到100%不漏风，在风速≥8-10米/秒，风压≥1100Pa，风量≥1000m³/h的情况下风阻系数要求最低 ④作用：连接吸气臂和主风机送风作用 | 150 |  |  | 数量最终根据现场和设计图纸确定
7 | 艾灸专用静音风机 | ①风量：≥1240m³/h ②风压≥450Pa； ③电压：≥220V | 60 |  |  | 数量最终根据现场和设计图纸确定
8 | 艾灸专用外风机（风机要求恒风、恒压和防艾油）： | ①功率：≥1KW； ②噪音：≤60dB； ③风量≥1200m³/h； ④风压≥800Pa； ⑤额定工作电压≥220V。 需选用恒风、恒压风机，使用1个工位或多个工位等不同工作状态时，风压必须保持不变且为低噪声、抗腐蚀、抗风雨风机系列，最高工作温度可达75℃。机壳与铁架连接螺栓采用整体成型包覆处理方式，以防止因腐蚀而造成螺栓损坏。风机采用双层底座，不用拆地脚螺栓，以方便维护风机。风机轴封处做特殊轴封处理，以防止有毒有害气体的泄露。 | 4 |  |  | 数量最终根据现场和设计图纸确定
9 | 进风、出风口消声器 | 阻抗式消音器的要求如下： ①外壳材料：镀锌铁皮 ②接口尺寸：Φ198mm±5mm ③长度：1000mm±5mm ④外直径：Φ355±5mm ⑤消音棉填充厚度：80mm±5mm ⑥填充材料：玻璃丝棉 ⑦消音孔直径：Φ5mm ⑧消音试验：声源在经过消音器后应能消音≥5分贝 ⑨铅含量≤0.01%；镉含量≤0.01%；汞含量≤0.1%。 | 4 |  |  | 数量最终根据现场和设计图纸确定
10 | 减震系统 | ①厚度在1.5cm以上，硬度根据现场采购； ②作用：防止室内艾灸外风机噪音≥60dB，有效降低因风机的噪音对室内的环境产生影响。 | 4 |  |  | 数量最终根据现场和设计图纸确定
11 | 电源控制系统 | ①风机启、停、断路保护、断路监测； ②作用：控制艾灸排烟外风机的启动、停止。 | 60 |  |  | 数量最终根据现场和设计图纸确定
12 | 艾灸过滤芯 | ①能有效的过滤艾灸烟气中的油烟等一些大型颗粒物质； ②能有效的保持排烟管内的管道清洁，不影响排烟效果。 | 120 |  |  | 数量最终根据现场和设计图纸确定
合计金额（元） |  |  | 均价（元/台）
说明：
1、报价含运输费、税费、搬运费、开孔等一切费用，采购方无需支付其他相关费用。
2、此附件调研会议现场提交，供应商可准备相关图片或视频现场介绍产品功能等特点。